ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			      Ρόδος,    29 /08/2013

Αριθμ. Πρωτ : 4993

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νομού Δωδ/σου ) προκηρύσσει  Πρόχειρο διαγωνισμό  ανάδειξης μειοδότη προμήθειας δύο δεξαμενών νερού χωρητικότητας  75m3 και μίας  300 m3  για  πυρασφάλεια συνολικού προυπ. 64.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  17/10/2013   ημέρα Πέμπτη  στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών στο Διοικητήριο Πλ. Ελευθερίας στη Ρόδο ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

΄Ωρα παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 11.00΄ πρωϊνή της ημέρας αυτής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την   24 /10/2013, την ιδία ημέρα και ώρα στον ίδιο χώρο και ενώπιον της αυτής επιτροπής με τους ίδιους όρους .

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με :

1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

2) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95  «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Το  Ν. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.

4) Το Ν.3861/10 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘ Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις ».

5) Το Ν.4024/11, άρθρο 26, « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

6) Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/07) « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ».

7)  Τις  διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/ΤΑ/27-12-10 ) « Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου » ( Άρθρο 12 , παρ. 3δ).

8)   Την με αριθμ. Πρωτ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών

« Περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ».

9) Την  356  /2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό) για έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές -  σφραγισμένες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα , Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά .

Ο κάθε διαγωνιζόμενος , φυσικό ή νομικό πρόσωπο , δεν μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες της μιας προσφορές .

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ( 180 ) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού .Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη .

.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι

α) Εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης της προσφοράς .

β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από Διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ , ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τιις ζητούμενες προδιαγραφές

δ) Φορολογική ενημερότητα .

ε) Ασφαλιστική ενημερότητα

στ) Τεχνική προσφορά

ζ) Οικονομική προσφορά

Η αξιολόγηση των προσφορών και η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την Τεχνική Εκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Εργων Δωδ/σου στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή .

ΑΡΘΡΟ 2ο

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών από την ειδοποίηση του οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο  τα κατωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την επιτροπή αξιολόγησης :

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Την υποχρέωση αυτή δεν έχουν τα νομικά πρόσωπα.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΕ κλπ Εργοδοτών και Υπαλλήλων) κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

- Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους και οι συνεταιρισμοί βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα.

- Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Στην οικονομική προσφορά ( η οποία θα υποβληθεί σε δύο αντίγραφα) θα πρέπει ν’ αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς και ολογράφως

Στη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις , καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών μέχρι της λήξεως της συναφθησομένης σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Για την προμήθεια  θα ληφθεί υπόψη η Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( Δωδ/σου ) .

ΑΡΘΡΟ 5ο

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας , στον προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την  ανωτέρω Τεχνική Έκθεση μετά την ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή των εξοφλητικών τιμολογίων με  χρηματικό ένταλμα.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Ο μειοδότης καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί ,σε ποσό υπολογιζόμενο 10% της συνολικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση θα είναι εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή Γραμμάτιο Συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Η προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφ.Ενότητα Δωδ/σου) του οικονομικού έτους 2013 , ΚΑΕ 071  ΚΑΕ  9899

Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι στην προσφορά τους να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας και αποδέχονται αυτούς.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Νομού Δωδ/σου).

Ρόδος,   29/08/2013

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Φώτης Χατζηδιάκος

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΦΟΡΑ :

- ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300) ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ &

- ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (75)  ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Άρθρο 1:  ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική μελέτη, αφορά την τεχνική περιγραφή, χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές ταμιευτήρα, του προβλεπόμενου από την διακήρυξη αριθμού τεμαχίων και χωρητικότητας. Η Υπηρεσία για την σύνταξη της παρούσης Τεχνικής Μελέτης / Τεχνικών Προδιαγραφών έλαβε υπόψη της τις εφαρμοσμένες Τεχνικές και νέα σύγχρονα υλικά. Η μέθοδος κατασκευής που προτείνεται από την παρούσα Μελέτη/Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας είναι απλή, συνήθης, εφαρμοσμένη και παρέχει την δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα προμηθευτή να την ακολουθήσει και υλοποιήσει ευκόλως. Συνεπώς, με την ευρέως διαδεδομένη αιτούμενη μέθοδο κατασκευής εξυπηρετείται η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα σε προμηθευτές οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το αντικείμενο. Η εφαρμογή υλικών σύγχρονης τεχνολογίας που προδιαγράφονται στην παρούσα μελέτη, παρέχει χαμηλό κόστος, αξιόπιστες κατασκευές, μακροχρόνιες εγγυήσεις και μακρό χρόνο ζωής. Για το λόγο ότι ο υπό προμήθεια ταμιευτήρας αφορά τη δημόσια υγεία και ασφάλεια ουδεμία εναλλακτική προσφορά γίνεται αποδεκτή η οποία θα προτείνει διαφορετική ποιότητα χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών από τα αιτούμενα στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές/ Τεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας.

Οι προς προμήθεια ταμιευτήρες θα έχουν κυλινδρικό σχήμα, στεγανή σκεπή, και στο εσωτερικό τους θα υπάρχει ειδικός σάκος στεγανοποίησης. Γίνεται αναλυτική περιγραφή κατωτέρω. Τα έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης εκαστου ταμιευτήρα θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον προμηθευτή.

Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί από τους συμμετέχοντες προμηθευτές, θα πρέπει να είναι απόλυτα εναρμονισμένη και συμμορφωμένη με όλους τους όρους της παρούσης τεχνικής μελέτης (υπεύθυνη δήλωση).

Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης:

- Είναι ασαφείς, αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης

- Δεν τηρούνται οι αιτούμενες ποιότητες των προδιαγραφομένων υλικών καθώς και τα ελάχιστα πάχη αυτών

Να προσκομιστεί αναλυτική υπεύθυνη δήλωση για την συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές κατά άρθρο, και αναλυτική υπεύθυνη δήλωση κατά άρθρο για τη συμμόρφωση των πρώτων υλών με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές οδηγίες για κάθε πλαστικό και μεταλλικό μέρος του προσφερόμενου είδους.

Όλα τα πιστοποιητικά  και οι βεβαιώσεις που θα υποβληθούν με την προσφορά θα είναι στην ελληνική γλώσσα, μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

Ο συμμετέχων προμηθευτής, ο κατασκευαστής και ο εγκαταστάτης χωριστά (Έλληνες πολίτες, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προμηθευτών), θα είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα. Η πιστοποίηση θα αφορά το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για το αντικείμενο της παρούσης προμήθειας βάσει του προτύπου ISO9001. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού και από την σχετική πιστοποίηση που έχει λάβει ο φορέας πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ.

Η χωρητικότητα έκαστου προσφερόμενου ταμιευτήρα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη κατά 5% και μεγαλύτερη κατά 15%, από αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη και  στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με την σειρά των άρθρων που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί ειδικός διαστασιολογικός πίνακας έκαστου προσφερόμενου ταμιευτήρα.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων προμηθευτής δεν είναι ο κατασκευαστής ή και ο εγκαταστάτης του προσφερόμενου ταμιευτήρα, να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του κατασκευαστή και του εγκαταστάτη στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, ως επίσης να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του συμμετέχοντος προμηθευτή στην οποία θα δηλώνει την ταυτότητα του κατασκευαστή, και του εγκαταστάτη (Επωνυμία, Έδρα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Νόμιμο εκπρόσωπο, στοιχεία επικοινωνίας ) . Σε περίπτωση δε, που ο κατασκευαστής ή και ο εγκαταστάτης είναι νομικό πρόσωπο, η ταυτοποίηση του υπογράφοντος θα γίνεται με το εν ισχύ ΦΕΚ εκπροσώπησης.

Άρθρο 2:  ΥΠΟΔΟΜΗ

Η επιλογή θέσης εγκατάστασης των ταμιευτήρων είναι ευθύνη της Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια.

1. Υποδομή του ταμιευτήρα ύδρευσης χωρητικότητας τριακοσίων κυβικών μέτρων :

Η κατασκευή της υποδομής/ υποδοχής του ταμιευτήρα από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή αφού παραλάβει από την Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια έδαφος επίπεδο και οριζοντιωμένο. (Φυσικά θα συνοδεύεται από στατική μελέτη και βεβαιωμένη επάρκεια)

2. Υποδομή των ταμιευτήρων πυρόσβεσης χωρητικότητας εβδομηντα πέντε κυβικών μέτρων έκαστος :

Η κατασκευή της υποδομής/ υποδοχής του ταμιευτήρα από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή αφού παραλάβει από την Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια έδαφος επίπεδο και οριζοντιωμένο. (Φυσικά θα συνοδεύεται από στατική μελέτη και βεβαιωμένη επάρκεια)

Άρθρο 3:  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές, θα πρέπει η Τεχνική Προσφορά να είναι σύμφωνη με τα κατωτέρω.

Έκαστος προσφερόμενος ταμιευτήρας θα είναι κυκλικής διατομής για λόγους καλύτερης κατανομής των φορτίων αλλά και για αποφυγή ηλεκτροσυγκολλητών γωνιών. Το κυρίως τμήμα του εξωτερικού μέρους του ταμιευτήρα θα αποτελείται από θερμογαλβασνιμένα μεταλλικά ελάσματα (επίπεδα ή άλλου τύπου),  τα οποία θα φέρουν επεξεργασία θερμού γαλβανίσματος μόνον κατόπιν της τελικής διαμόρφωσης του ελάσματος. Να περιγραφεί ο τρόπος επεξεργασίας του ελάσματος. Το πάχος  των ελασμάτων σε όλη τους την επιφάνεια και σε κάθε τύπο ελάσματος που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι τουλάχιστον 2,50 mm.

Επειδή η αντοχή στη διάβρωση των θερμογαλβανισμένων ελασμάτων είναι σχετική όταν εκτίθενται στο φυσικό εξωτερικό περιβάλλον, και επειδή στην συγκεκριμένη περίπτωση (εξωτερικό κέλυφος ταμιευτήρα) η διαφορά θερμοκρασίας δημιουργεί μόνιμη υγροποίηση υδρατμών επί των ελασμάτων, η ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση των 2,50 mm των ελασμάτων, είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη, ώστε να παρέχεται αυξημένη αντοχή σε κινδύνους διάβρωσης/οξείδωσης, με τελικό σκοπό τον μακρύτερο δυνατό χρόνο ζωής.

Το βάρος έκαστου ελάσματος κελύφους καλό είναι να μην είναι μεγαλύτερο των 90 kg έτσι ώστε σε περίπτωση αντικατάστασης οποιουδήποτε φύλλου, να μην απαιτείται η χρήση μηχανήματος λόγω υπερβολικού βάρους.

Η σύνδεση των ελασμάτων μεταξύ τους, θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε από την μία να δημιουργηθεί μια ανθεκτική κατασκευή και από την άλλη να είναι εύκολη η συναρμολόγηση των ελασμάτων, χωρίς την χρήση οξυγονοκόλλησης ή άλλων αντίστοιχων συσκευών. Τα ελάσματα θα πρέπει να συνδέονται περιμετρικά το ένα με το άλλο με κοχλίες διατομής τουλάχιστον 12 mm, με τέτοιον τρόπο ώστε το τελικό σύνολο της κατασκευής του κελύφους του ταμιευτήρα να αποτελεί ένα ομοιογενές σώμα το οποίο  αυτόνομο να παρέχει τις απαιτούμενες αντοχές στις εσωτερικές υδροδυναμικές πιέσεις που θα αναπτυχθούν όταν ο ταμιευτήρας θα είναι γεμάτος με νερό.

Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο  συναρμολόγησης – ανέγερσης  του εξωτερικού πλαισίου. Κάθε μεταλλικό στοιχείο σύνδεσης θα είναι από θερμογαλβανισμένο επίσης μέταλλο. Να κατατεθεί σχέδιο αναπτύγματος και πρόσοψης του εξωτερικού κελύφους του ταμιευτήρα. Να κατατεθούν δείγματα όλων των συστατικών στοιχείων του εξωτερικού κελύφους.

Επιπρόσθετα, να καταρτισθεί ειδικός πίνακας με κάθε συστατικό στοιχείο του κελύφους  (ανταλλακτικά), στον οποίο να αναφέρονται ο κωδικός του ανταλλακτικού, το είδος, η ποιότητα, οι διαστάσεις, και ο αριθμός τεμαχίων. Επίσης, για έκαστο εκ των ανωτέρω συστατικών στοιχείων (ανταλλακτικά), να κατατεθεί  λεπτομερές σχέδιο και Εγχειρίδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οίκου κατασκευής.

Άρθρο 4:  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

α) Υπόστρωμα

Σκοπός του υποστρώματος είναι η προστασία του σάκου στεγανοποίησης, αποκλείοντας την άμεση επαφή του με τα υλικά του πυθμένα και τις εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες του κελύφους. Επίσης με την τοποθέτηση υποστρώματος θα ομαλοποιείται κάθε εσωτερική επιφάνεια. Το ανωτέρω υπόστρωμα θα είναι κατασκευασμένο από μη υφαντό γεωύφασμα, πάχους τουλάχιστον 4mm ή βάρους 450 gr/m2

Να κατατεθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το ISO 9001 του κατασκευαστή, καθώς και δείγμα του προσφερόμενου γεωυφάσματος.

β) Σάκος Στεγανοποίησης

Σκοπός της τοποθέτησης του σάκου στεγανοποίησης είναι

- Η ασφαλής και μονίμου φύσεως στεγανοποίηση έκαστου ταμιευτήρα και

- Η υγιεινή προστασία του περιεχομένου ύδατος.

Το εσωτερικό μέρος έκαστου προδιαγραφόμενου ταμιευτήρα, θα είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστική μεμβράνη υπο μορφή σάκου. Για τον λόγο ότι το μέρος της μεμβράνης στεγανοποίησης που καλύπτει  τον πυθμένα του ταμιευτήρα υπόκειται σε ιδιαίτερες συνθήκες καταπόνησης λόγω περιοδικών καθαρισμών από προσωπικό που χρησιμοποιεί συνήθη μέσα, απαιτείται και επιβάλλεται το πάχος της μεμβράνης να μην είναι μικρότερο των 1,20 mm, και η ποιότητα αυτής να είναι με εσωτερική ενίσχυση καμβά (πλέγμα) από πολυεστερικές ίνες ή υαλόπλεγμα. Η προδιαγραφόμενη μεμβράνη ονομάζεται οπλισμένη (reinforced) και διατίθεται ευρέως στη Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά.

Οι αναγκαίες και απαραίτητες ελάχιστες προδιαγραφές του χρησιμοποιούμενου υλικού είναι οι κάτωθι :

- Πάχος μεμβράνης : 1,20 mm

- Βάρος μεμβράνης :  1.5 kg/m²

- Υλικό κατασκευής μεμβράνης :  PVC ή άλλο θερμοπλαστικό υλικό το οποίο να καλύπτει απόλυτα όλες τις αιτούμενες προδιαγραφές του παρόντος άρθρου

- Εσωτερική ενίσχυση μεμβράνης : Καμβάς υαλόπλεγματος ή καμβάς από ίνες πολυεστέρα ή άλλο υλικό το οποίο θα πρέπει να καθορισθεί

- Η μεμβράνη (ως τελικό προϊόν) να είναι κατάλληλη για αποθήκευση υγρών τροφίμων (πόσιμο νερό)

Κάθε προμηθευτής θα περιγράψει τον τρόπο κατασκευής του σάκου μεμβράνης, και του τρόπου εγκατάστασής του εντός του ταμιευτήρα, τον τρόπο συνδέσεως του με το εξωτερικό περίβλημα του ταμιευτήρα καθώς και τον τρόπο έδρασής του στον πυθμένα του ταμιευτήρα ή στο έδαφος. Οι διαστάσεις του σάκου στεγανοποίησης να είναι μεγαλύτερες των διαστάσεων του ταμιευτήρα, ώστε να μην δέχεται πιέσεις.

Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το περιεχόμενο νερό δεν θα έρχεται σε επαφή με καμία μεταλλική επιφάνεια.

Η χρησιμοποιούμενη μεμβράνη θα καλύπτει τις ανάγκες ύδρευσης της περιοχής για την περίπτωση του ταμιευτήρα χωρητικότητας 300 κυβικών μέτρων. Οι ταμιευτήρες χωρητικότητας 75 κυβικών μέτρων θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες πυρόσβεσης της περιοχής, όμως επειδή δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να καλύψουν και τις ανάγκες ύδρευσης της περιοχής, η χρησιμοποιούμενη μεμβράνη και για τους δύο τύπους ταμιευτήρων θα πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλη για αποθήκευση πόσιμου νερού. Ένα επιπρόσθετα χαρακτηριστικό αυτού του τύπου των μεμβρανών είναι η δυνατότητα τους να μην συγκρατούν άλγη και μικροοργανισμούς στην επιφάνεια τους. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής θα συμπεριλάβει στην προσφορά του, όλα εκείνα τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι απόλυτα κατάλληλο για επαφή και αποθήκευση πόσιμου νερού.

Συγκεκριμένα η προσφερόμενη μεμβράνη θα πρέπει να φέρει τις εξής πιστοποιήσεις, τις οποίες ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει απαραιτήτως με την προσφορά του :

- Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό ινστιτούτο (Τεχνολογικό Εργαστήριο) στο οποίο θα δηλώνεται ότι η προσφερόμενη μεμβράνη  (ως τελικό προϊόν) του κατασκευαστή είναι κατάλληλη για αποθήκευση πόσιμου νερού.

- Εγχειρίδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών της προσφερόμενης μεμβράνης

- Βεβαίωση από τον κατασκευαστή της μεμβράνης ή από αναγνωρισμένο τεχνολογικό ινστιτούτο από την οποία θα προκύπτει ότι η προσφερόμενη μεμβράνη έχει κατασκευαστεί με παραγωγική διαδικασία η οποία είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/72 και ότι παράγεται από πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένα υλικά.

Επίσης, θα πρέπει να κατατεθεί δείγμα του προσφερόμενου μεμβράνης.

Λόγω του ότι η χρήση του ταμιευτήρα αφορά την δημόσια ασφάλεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών θα αξιολογήσει κατά προτεραιότητα την τήρηση και συμμόρφωση των αναφερομένων στο παρόν άρθρο, για την περαιτέρω αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση που υποβληθεί Τεχνική Προσφορά με Τεχνικές Προδιαγραφές της εσωτερικής επένδυσης διαφοροποιημένες, εναλλακτικές, ελλιπείς, ασαφείς ή δεν αποδεικνύονται επαρκώς τα όσα δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, τότε αυτή θα απορρίπτεται.

Άρθρο 5:   ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ – ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

α. Εισαγωγή

Στο πλευρό του ταμιευτήρα και συγκεκριμένα στο ανώτατο δυνατό σημείο, θα υπάρχει οπή διαμέτρου εισαγωγής. Θα είναι εγκατεστημένο στόμιο φλατζωτό, πάνω στο οποίο θα μπορούν να συνδεθούν οι αντίστοιχοι βαρυτικοί σωλήνες προσαγωγής νερού.

β. Εξαγωγή

Στο πλευρό πάλι του ταμιευτήρα, αλλά στο κατώτατο δυνατό σημείο, θα υπάρχει οπή με κυλινδρική προεξοχή εξαγωγής. Θα είναι εγκατεστημένο στόμιο φλατζωτό, πάνω στο οποίο θα μπορούν να συνδεθούν οι αντίστοιχοι σωλήνες προσαγωγής νερού.

γ. Υπερχείλιση

Δίπλα στην εισαγωγή του ταμιευτήρα και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη του ενός μέτρου, θα υπάρξει ίδια ως άνω οπή με κυλινδρική προεξοχή (υπερχείλιση). Θα είναι εγκατεστημένο στόμιο, που θα λειτουργεί ως υπερχείλιση σε περίπτωση που γεμίσει  ο ταμιευτήρας.

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα στόμια θα είναι χαλύβδινα, επενδεδυμένα με υγρό PVC, και οι διαστάσεις και οι διατομές των στομίων θα είναι βάσει του προτύπου DIN2576, και θα δοθούν στον ανάδοχο της προμήθειας κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

δ. Σωλήνας Καθαρισμού

Κάτω από τον πυθμένα του ταμιευτήρα, θα πρέπει να εφαρμοστεί σωλήνας καθαρισμού ο οποίος θα τοποθετείται εντός της υποδομής. Στην έξοδο του σωλήνα καθαρισμού θα πρέπει να υπάρχει σπείρωμα για την τοποθέτηση βάνας. Ο σωλήνας καθαρισμού θα είναι διατομής 90 mm περίπου.

Άρθρο 6:  ΣΚΕΠΗ

Προτείνεται η μέθοδος ακτινωτών δοκών με κεντρικό πυλώνα η οποία αφορά τοποθέτηση κεντρικού πυλώνα ύψους μεγαλύτερου του ύψους του εξωτερικού κελύφους και σύνδεση επ’ αυτού ακτινωτών δοκών οι οποίες  εκτείνονται από το κέντρο του ταμιευτήρα μέχρι το άνω χείλος του εξωτερικού κελύφους.

Η σκεπή του ταμιευτήρα θα αποτελείται από τα εξής 2 μέρη:

•	Σκελετός Σκεπής

•	Κάλυμμα Σκεπής

- ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΚΕΠΗΣ

Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας ή προφίλ αλουμινίου.

Για τους λόγους ότι ο σκελετός της σκεπής αφορά φέροντα οργανισμό και βρίσκεται μόνιμα σε συνθήκες υγρού περιβάλλοντος, για την αποφυγή κάθε μορφής οξείδωσης, με συνέπεια την διάβρωση και μείωση της αντοχής του φέροντος οργανισμού, ως επίσης και την επιμόλυνση του νερού, απαιτείται η κατασκευή αυτού να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από προφίλ αλουμινίου (κατά προτίμηση προφίλ αλουμινίου με σκοπό την μείωση του βάρους).

Τυχόντα μέρη του σκελετού της σκεπής (π.χ. κεντρικός πυλώνας) που θα έρχονται σε άμεση επαφή με το νερό θα πρέπει να είναι πλήρως καλυμμένα με ίδιας ποιότητας μεμβράνη, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του σάκου στεγανοποίησης.

Επιπρόσθετα, για την μελλοντική αντικατάσταση του σάκου ο κεντρικός πυλώνας (εάν απαιτείται να τοποθετηθεί βάσει στατικής μελέτης) να είναι διαιρετός και να δύναται να αφαιρεθεί.

Τα ανωτέρω υλικά διατίθενται ευρέως στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά.

Μέθοδος Κατασκευής: Ακτινωτές Δοκοί ή Ζευκτά με κεντρικό πυλώνα.

Λόγω του ότι ο αιτούμενος ταμιευτήρας είναι κυλινδρικού σχήματος, προκύπτει για λόγους ίσης κατανομής των φορτίων, αποφυγή ταλαντώσεων και για την μέγιστη δυνατή σταθερότητα σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος και ακραίων καιρικών φαινομένων η κατασκευή ακτινωτών δοκών ή ζευκτών με κεντρικό πυλώνα στήριξης της σκεπής. Ο σκελετός θα έχει ελαφρώς κωνική μορφή για την διευκόλυνση της απορροής των υδάτων. Ο αριθμός των ακτινωτών δοκών ή ζευκτών, το σχήμα και οι διατομές τους και η διατομή του κεντρικού πυλώνα (όταν είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί λόγω μεγάλης διαμέτρου) θα καθορίσθούν στην την τεχνική προσφορά.

Η επιλογή της μεθόδου αυτής έγινε με γνώμονα την μείωση κατανομής του βάρους της σκεπής επί του περιμετρικού κελύφους ως επίσης και το μικρότερο δυνατό μήκος των ακτινωτών ζευκτών δοκών, οι οποίες θα φέρουν και το βάρος του καλύμματος της σκεπής.

- ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΕΠΗΣ

Υλικό κατασκευής

Το κάλυμμα της σκεπής που θα εφαρμοστεί επί του σκελετού της σκεπής, θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικά ελάσματα ανοξείδωτου χάλυβα AISI304 ή ελάσματα αλουμινίου ή χαλύβδινα με επικάλυψη αλουμινίου (τύπος αμετάβλητου και αντιδιαβρωτικού μεταλλικού ελάσματος, που χρησιμοποιείται ειδικά για την κατασκευή σκεπών και εξωτερικών επενδύσεων συγχρόνων κτηρίων).

Η επιλογή της ποιότητας των ανωτέρω υλικών είναι επιβεβλημένη λόγω  της χρήσης του αντικειμένου που απαιτεί την ανώτερη δυνατή ποιότητα υλικών, με πλήρη και αυτούσια αντιδιαβρωτική προστασία χωρίς  επιπρόσθετες επικαλύψεις, επιψευδαργυρώσεις ή με ειδικές ρητίνες ή άλλα  επαλειφόμενα αντιδιαβρωτικά υλικά. Ειδικότερα το εσωτερικό μέρος της σκεπής το οποίο βρίσκεται μονίμως σε συνθήκες υγροποίησης υδρατμών, δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να διαβρώνεται, να οξειδώνεται, να χάνει την αντοχή του και να μεταφέρει υπολείμματα οξείδωσης εντός του περιεχομένου νερού. Τα ανωτέρω προδιαγραφόμενα υλικά διατίθενται ευρέως στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά. Το ελάχιστο πάχος των μεταλλικών ελασμάτων του καλύμματος της σκεπής θα είναι 0,8 mm τουλάχιστον.

Σε περίπτωση μεταλλικών ελασμάτων με επικάλυψη αλουμινίου η ελάχιστη επικάλυψη θα είναι 185gr/m².

Σε περίπτωση τοποθέτησης ανομοιογενών υλικών τα οποία έρχονται σε επαφή, θα τοποθετείται μεταξύ τους, ειδικό ελαστικό παρέμβυσμα.

Μέθοδος κατασκευής

Το κάλυμμα της σκεπής πρέπει να είναι ελαφρώς κωνικό, λείο και επίπεδο.  Τα ελάσματα που απαρτίζουν το κάλυμμα θα είναι υποχρεωτικώς επίπεδα και όχι κυματοειδούς μορφής με σκοπό την ελαχιστοποίηση της αντίστασης από ανέμους, και την μέγιστη δυνατή μείωση κινδύνου απομάκρυνσης ή παραμόρφωσης λόγω καταπονήσεως από έντονα καιρικά φαινόμενα. Τα ελάσματα της σκεπής θα είναι τριγωνικής μορφής ακολουθώντας τις ακτινωτές δοκούς  ή ζευκτά και  θα πρέπει να είναι ενιαία και όχι τμηματικά ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα του ταμιευτήρα από νερό και αέρα.

Να περιγραφεί ο τρόπος σύνδεσης του καλύμματος της σκεπής με τον σκελετό σκεπής και το εξωτερικό κέλυφος, ως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η πλήρης στεγανότητα της σκεπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ανωτέρω προδιαγραφόμενη μέθοδος είναι κατασκευαστικά απλή και πρακτικά εφαρμόσιμη από οποιονδήποτε συμμετέχοντα προμηθευτή/ κατασκευαστή. Δύναται να υποβληθεί προσφορά με διαφορετική μέθοδο κατασκευής του σκελετού της σκεπής και του καλύμματος της σκεπής, με μόνη προϋπόθεση να τηρούνται οι ποιότητες των ανωτέρω προδιαγραφομένων υλικών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται η στατική επάρκεια του σκελετού της σκεπής και του καλύμματος της σκεπής από στατική μελέτη διπλωματούχου μηχανικού.

Και για τα δύο μέρη της σκεπής (σκελετός σκεπής και κάλυμμα σκεπής) να υποβληθούν τα εξής :

1. Αναλυτικά σχέδια για κάθε τμήμα του σκελετού της σκεπής και του καλύμματος της σκεπής

2. Σχέδιο του σκελετού της σκεπής ως και της σκεπής σε κάτοψη και τομή

3. Πιστοποιητικά/ Τεχνικά χαρακτηριστικά του οίκου κατασκευής των υλικών στα οποία θα αναφέρεται η ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υλικών

4. Δείγματα υλικών που απαρτίζουν τον σκελετό της σκεπής και το κάλυμμα της σκεπής.

5. Ειδικός αναλυτικός πίνακας με κάθε συστατικό στοιχείο του συνόλου της σκεπής, στον οποίο θα αναφέρονται τα υλικά, οι ποιότητες αυτών, ο αριθμός τεμαχίων, οι διαστάσεις, ως και η κωδικοποίηση αυτών έτσι ώστε σε περίπτωση μελλοντικής ζήτησης να είναι εύκολο από την Υπηρεσία να αναζητήσει το κατάλληλο υλικό/ανταλλακτικό.

Άρθρο 7:  ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ

Α.  Για την επίσκεψη με σκοπό τον περιοδικό καθαρισμό και τον εσωτερικό έλεγχο έκαστου ταμιευτήρα  να κατασκευαστεί σε κάποιο σημείο της σκεπής πλησίον του εξωτερικού κελύφους, ανθρωποθυρίδα διαστάσεων τουλάχιστον 500x600χιλ. Η ανθρωποθυρίδα να περιλαμβάνει σκέπαστρο και κλείσιμο ασφαλείας. Να είναι κατασκευασμένη από υλικό όμοιας ποιότητας της σκεπής. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθούν σχέδια της ανθρωποθυρίδας.

Άρθρο 8:  ΚΟΧΛΙΕΣ – ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ – ΚΛΠ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Οι κοχλίες, τα περικόχλια και όλα τα λοιπά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην συναρμολόγηση του ταμιευτήρα, θα είναι από θερμογαλβανισμένο χάλυβα. Οι κοχλίες, περικόχλια κλπ εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη συναρμολόγηση της σκεπής, σε περίπτωση που προταθεί λύση ανοξείδωτου χάλυβα θα είναι όλα από ανοξείδωτο χάλυβα. Να προσδιορισθούν ως προς τη διατομή και τον αριθμό.

Άρθρο 9: ΣΧΕΔΙΑ

Επί ποινή η προσφορά να μην γίνει αποδεκτή, μαζί με την τεχνική προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν σε ξεχωριστό παράρτημα πλήρη και αναλυτικά σχέδια του προσφερόμενου ταμιευτήρα (κατόψεις, τομές, όψεις κλπ), και των επιμέρους εξαρτημάτων. Σε όλα τα σχέδια όλων των επιμέρους εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, θα πρέπει να υπάρχει κωδικοποίηση για τη διευκόλυνση της υπηρεσίας σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης ζήτησης ανταλλακτικών.

Άρθρο 10:  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θα δηλωθεί σε υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του συμμετέχων προμηθευτή, του κατασκευαστή και του εγκαταστάτη χωριστά ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Απαραίτητη –επί ποινή αποκλεισμού -η εγγύηση δέκα (10) ετών για το σύνολο της κατασκευής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες από υπαιτιότητα τους και αστοχία υλικού, θα αποκαθίστανται με αποκλειστική ευθύνη και χρέωση τους.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αφορά την ποιότητα των πρώτων υλών η οποία θα πρέπει να είναι η προδιαγραφόμενη από την παρούσα τεχνική μελέτη ως επίσης αφορά και την σύμφωνη με τις προδιαγραφές κατασκευή, την αποφυγή κακοτεχνιών και την άριστη λειτουργία του συνόλου της κατασκευής. Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης, δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών (3) ημερών από την έγγραφη ενημέρωση από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που τις παραπάνω επισκευές ή service  θα εκτελέσει άλλο συνεργείο εκτός των ανωτέρω, τότε αυτή θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 περί ανάληψης της εν λόγω ευθύνης σύμφωνα με την προσφορά.

Άρθρο 11:  ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο υπό προμήθεια προϊόν αφορά την δημόσια υγεία και ασφάλεια, είναι απαραίτητη και απαιτητή η αποδεδειγμένη εμπειρία τόσο των συμμετεχόντων προμηθευτών όσο και των κατασκευαστών σε κατασκευή ταμιευτήρων όμοιας τεχνικής και τεχνολογίας με την προδιαγεγραμμένη της παρούσας Τεχνικής Μελέτης.  Για το λόγο αυτό με την προσφορά, θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος πωλήσεων των συγκεκριμένων τύπων ταμιευτήρων στην Ελλάδα. Ο κατάλογος αυτός θα αφορά πωλήσεις και εγκαταστάσεις τεσσάρων τουλάχιστον όμοιων έργων ποιότητας, τεχνικής, χωρητικότητας μεγαλύτερης ή ίσης από την προσφερόμενη στην τεχνική προσφορά έκαστου προμηθευτή, και χρήσης ύδρευσης σε δημόσιους φορείς. Θα περιλαμβάνει τον τόπο εγκατάστασης, την ημερομηνία ανάληψης του έργου, και την συνεργαζόμενη δημόσια αρχή. Ο ανωτέρω κατάλογος θα συμπεριλαμβάνεται σε υπεύθυνη δήλωση και αφορά τον συμμετέχοντα προμηθευτή και τον κατασκευαστή χωριστά.

Επιπρόσθετα, θα δοθούν για τα ανωτέρω έργα, βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα παραλαβής καλής εκτέλεσης, από τα οποία θα προκύπτει η έγκαιρη και ορθή εξυπηρέτηση της Δημόσιας αρχής στην οποία έγινε η προμήθεια, από τον συμμετέχοντα προμηθευτή και κατασκευαστή.

Άρθρο 12: ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Επειδή ο τύπος του ταμιευτήρα είναι συναρμολογούμενος και κατασκευάζεται στο χώρο εγκατάστασης που έχει επιλεχθεί, και επειδή το συγκεκριμένο τελικό προϊόν δεν δύναται να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε άλλο χώρο και να μεταφερθεί λόγω μεγέθους, είναι αναγκαίο η Υπηρεσία να γνωρίζει τον τρόπο προετοιμασίας και ολοκλήρωσης εκάστης εργασίας που απαιτείται για την προμήθεια της.

Η διαδικασία που θα περιγραφεί λεπτομερώς θα αφορά από το πρώτο στάδιο συλλογής πρώτων υλών μέχρι και την οριστική παράδοση του ταμιευτήρα.

Άρθρο 13 : ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ο κάθε προμηθευτής με την προσφορά του, θα πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού στατική και αντισεισμική μελέτη κελύφους και σκεπής για έκαστο τύπο προσφερόμενου ταμιευτήρα βάσει Ευρωκώδικα και ειδικότερα :

Α) Για φορτία:

- Ευρωκώδικας 1, Μέρη 1-3 & 1-4 για τα φορτία του ανέμου και χιονιού (ΕΝ1991-1-3, ΕΝ1991-1-4)

Β) Για έλεγχο αντοχής:

- Ευρωκώδικας 3, Μέρος 1-6: Αντοχή & ευστάθεια κελυφωτών κατ/σκευών

- Ευρωκώδικας 3, Μέρος 4-2: Μεταλλ. δ/μενές

- Ευρωκώδικας 8, Μέρος 4: Μελέτη αντοχής σε σεισμό για δ/μενές (ΕΝ1998-4)

Για την εκπόνηση εκάστης στατικής και αντισεισμικής μελέτης να ληφθούν υπόψη οι αιτούμενες ποιότητες πρώτων υλών, καθώς και τα ελάχιστα πάχη τους για κάθε άρθρο του παρόντος τεύχους.

Άρθρο 14:  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

α) Προσπέκτους

β) Φωτογραφίες ήδη εγκατεστημένων ταμιευτήρων του συμμετέχοντα προμηθευτή

γ) Φωτογραφίες εγκατεστημένων ταμιευτήρων του συμμετέχοντα προμηθευτή σε φάσεις εγκατάστασης.

Σημείωση : Όλα τα ανωτέρω άρθρα και οι επιμέρους όροι είναι απαραίτητο να καλύπτονται πλήρως από τους συμμετέχοντες προμηθευτές. Τεχνικές Προσφορές οι οποίες σύμφωνα με τα ανωτέρω θα είναι ελλιπείς ή ασαφείς ή θα αποκλίνουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  θα κρίνονται ως απαράδεκτες και θα απορρίπτονται.

0 ΣΥΝΤΑΞΑΣ 						                     Ζαχαρίας Παπαζαχαρίου

)